## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год
ООО "Энерголин"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | ООО "Энерголин" | ПС "Рабочая" яч. №45 | РП-3 яч. №8 | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:55, 2014.02.08 | 17:48, 2014.02.08 | 17:48, 2014.02.08 | 3.88 | 0.153 | Журнал отключений | №б/н, 2014.02.08 | 7.76
2 | ООО "Энерголин" | ПС "Рабочая" яч. №12 | ЛЭП 6кВ | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09:52, 2014.04.01 | 13:25, 2014.04.01 | 13:25, 2014.04.01 | 3.55 | 0.124 | Журнал отключений | №б/н, 2014.04.01 | 7.1
3 | ООО "Энерголин" | ПС "Рабочая" яч. №36 | ЛЭП 6кВ | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:36, 2014.04.02 | 16:03, 2014.04.02 | 16:03, 2014.04.02 | 1.45 | 0.098 | Журнал отключений | №б/н, 2014.04.02 | 2.9
4 | ООО "Энерголин" | ПС "Рабочая" яч. №45 | ЛЭП 6кВ | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:54, 2014.04.04 | 13:13, 2014.04.04 | 13:13, 2014.04.04 | 2.32 | 0.086 | Журнал отключений | №б/н, 2014.04.04 | 4.64
5 | ООО "Энерголин" | ПС "Рабочая" яч. №35 | ЛЭП 6кВ | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:56, 2014.04.22 | 09:35, 2014.04.24 | 13:30, 2014.04.22 | 0.57 | 0.097 | Журнал отключений | №б/н, 2014.04.22 | 1.14
6 | ООО "Энерголин" | ПС "Центральная" яч. №15,16,10,204 | РП-6 яч.12 РП-1 яч.№5,6 | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23:30, 2014.04.27 | 01:55, 2014.04.28 | 01:55, 2014.04.28 | 2.42 | 0.387 | Журнал отключений | №б/н, 2014.04.27 | 14.52
7 | ООО "Энерголин" | ПС "Рабочая" яч. №45,12 | ТП-13 яч. №8 | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 06:30, 2014.07.15 | 07:00, 2014.07.15 | 07:00, 2014.07.15 | 0.5 | 0.196 | Журнал отключений | №б/н, 2014.07.15 | 2
8 | ООО "Энерголин" | ПС "Северо-Западная" | ЛЭП 10кВ | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:15, 2014.10.07 | 15:40, 2014.10.07 | 15:40, 2014.10.07 | 0.42 | 0.147 | Журнал отключений | №б/н, 2014.10.07 | 0.84
9 | ООО "Энерголин" | ПС "Эрьзя" | ТП-25 яч. №6 ТП-24 яч.№3 | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 08:30, 2014.11.15 | 12:00, 2014.11.17 | 09:00, 2014.11.15 | 0.5 | 0.338 | Журнал отключений | №б/н, 2014.11.15 | 3.5
10 | ООО "Энерголин" | РП-3 РУ 6кВ | РП-3 яч.№8 | СН 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:00, 2014.12.23 | 10:45, 2014.12.25 | 15:30, 2014.12.23 | 0.5 | 0.172 | Журнал отключений | №б/н, 2014.12.23 | 1.5

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2014 год
ООО "Энерголин"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 316 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 316 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 579 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.14525 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.10127 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2014 год
ООО "Энерголин"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.14525 | 0.1442 | 0.1428 | 0.1414 | 0.14 | 0.1386
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1.08 | 1.16 | 1.148 | 1.137 | 1.12 | 1.103
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01